山东大学（威海）新办公楼直饮水、二次加压供水泵房维保服务询价采购公告

根据工作需要，山东大学（威海） 拟对新办公楼直饮水、二次加压供水泵房维保服务采用询价方式实施采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价。

一、供应商资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

（五）经营活动中无违法记录。

二、维保范围

新办公楼（含光楼、北衡楼、南辰楼、东序楼）地下直饮水泵房和二次供水泵房。

（一）维保主要设备参数

1.直饮水主机设备基本参数

| 品牌 | 型号 | 产水量 | 额定电压/频率 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 威派格 | TII-MAS-NF-0.5 | 0.5m³/h | 380V/50Hz | 7.5KW |

2.二供设备主要参数

| 品牌 | 型号 | 流量（M3/h） | 扬程（m） | 型号 | 流量（M3/h） | 扬程（m） | 功率（KW） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 威派格 | 100ZWG(I)2/WDL20-10 | 19 | 114 | WDL20-10 | 20 | 122 | 11 | 2 |
| 威派格 | 100ZWG(I)2/WDL20-6 | 22 | 75 | WDL20-6 | 20 | 72 | 7.5 | 2 |

（二）系统运行技术参数及性能指标

1. 工作环境：5 ~40℃。

2. 来水水质：市政自来水或优质地下水。

3. 来水温度：5~30℃。

4.	供电电压：380V。

5.	工作压力：NF：0.6MPa ~0.8MPa。

6. 产 水 率：≥50%。

7.	产水水质：NF 的盐去除率 85%~95%。

8.	运行时间：连续运行。

9.	操作方式：手动运行+自动运行。

10.	监控方式：本地+远程

（三）维保频率

每月对上述直饮水系统主机设备、二供设备进行巡检维护保养。

（四）维保内容

1.月度巡检维保

1.1	控制柜参数查看：

a.查看系统报警列表，确认系统有无报警情况；

b.水质参数检查，登记当前原水、产水、回水 TDS，并计算相应去除率；

c.产水量检查，并结合设备内部原水流量计，计算当前产水率并进行表格登记；

d.膜系统进水压力、浓水压力查看并登记，计算其跨膜压差并登记；

e.其他参数检查：市政压力、供水压力、回水压力、回水水质历史曲线是否正常。

1.2系统温度检查：

a.电机温度

b.变频器温度

c.水泵温度

1.3噪声检查：

a.振动噪音

b.水泵噪音

c.电机噪音

1.4 滤芯检查：

检查膜前精密过滤器滤芯，看其表面是否已经污堵。

1.5 盐箱检查：

a.检查盐箱是否有水、是否有盐。

1.6 供水泵手自动切换

a.手动状态：每台泵依次点动 2 次，检查接触器吸合是否正常，指示灯是否正常；

b.自动状态：打自动后观察接触器和中间继电器吸合是否正常，运行压力是否达到给定压力。

1.7 卫生清理

a.清理设备各个零部件灰尘，注意电机外壳散热片的清理；

b.泵房环境进行清扫。

2.季度巡检维保

2.1	预处理压差检查：

检查预处理系统前后压力并计算其差值，判断滤料过滤效果，判断其是否需要冲洗或更换。

2.2	回水滤芯检查：

检查回水过滤器滤芯，看其表面是否已经污堵。

2.3	电磁阀手动启停：

控制柜端手动启停电磁阀，判断其是否正常开启或关闭。

3.年度巡检维保

3.1	紫外灯管更换：

系统调至手动状态，更换预处理紫外及净水箱浸没式紫外灯管，更换完成后系统恢复自动运行状态。

3.2	空气呼吸器滤芯更换：

拆开净水箱顶部呼吸器进行滤芯更换。

3.4 水箱检查：

检查水箱内部是否有污渍，如有进行冲洗排放。

3.4	电路紧线

按照二供紧线要求进行电路紧线。

3.5	紧螺栓紧固

认真检查每个螺栓、每个法兰，观察法兰处有漏水及弹垫未压紧进行紧固。注意紧固部件受力要均匀。

3.6	电气除尘

使用强力吹风机由上往下清理元器件上的灰尘，同时使用吸尘器吸收灰尘；拆下冷却风机，使用强力吹风机从下向上吹扫散热器，同时使用吸尘器吸收灰尘。

4.其他常规巡检维保内容

4.1压力表：每 12 个月校验一次。

4.2水泵：每个月要检查轴承润滑和机械密封是否泄漏，定期查看电机温度。

4.3流量开关：每六个月检查校验。

4.4每六个月检查接模块的高压电源线连接是否良好。

5.直饮水设备耗材更换周期及要求

| 序号 | 0.5吨集中式直饮水设备2025年更换耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗材名称 | 规格 |  | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 石英砂 | 0.5mm-1mm |  | 50kg/袋 | 承德 | 2025年（更换一次） |
| 2 | 石英砂 | 1mm-2mm |  | 50kg/袋 | 承德 |  |
| 3 | 石英砂 | 2mm-4mm |  | 50kg/袋 | 承德 |  |
| 4 | 无烟煤 | 1mm-2mm |  | 50kg/袋 | 承德 |  |
| 5 | 活性炭 | 1mm-2mm |  | 25kg/袋 | 承德 | 2025年（一次） |
| 6 | 石英砂 |  |  | 50kg/袋 |  |  |
| 7 | 软化树脂 | C100E |  | 25L/袋 | 漂莱特 | 2025年（一次） |
| 8 | 软化专用盐 | 0.991 |  | 20KG/袋 | 中盐 | 不定期（预估每月一次） |
| 9 | 滤芯 | 20寸;5μm;62×28×508; |  | 支 | 源澈 | 2025年每三个月一次 |
| 10 | 紫外杀菌灯管 | ZW55D15W;AC220;55; |  | 支 | 申星 | 2025年（一次） |
| 11 | 膜 | VNF2-4040 |  | 支 | 国优 | 2025年（一次） |
| 12 | 紫外杀菌灯管 | ZW120D15W;AC220;120; |  | 支 | 申星 | 2025年（一次） |
| 13 | 呼吸器滤芯 | 5寸;0.2μm;215/平/插入式 |  | 支 | \ | 2025年（一次） |

6.二次供水设备维保周期及要求

| 序号 | 保养项目 | 保养内容及要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵房设施 | - 应急通道、检修通道无障碍物； - 泵房内环境温度在0～40°C，设备表面无冷凝水； - 通风系统有效； - 排水系统有效； - 照明系统有效； - 门窗完好，钥匙专人负责； | 每月 |
| 2 | 振动检查 | - 成套设备有无明显振动情况，查找振动源，检查减震设施； - 每台水泵有无明显振动情况，检查减震设施； | 每月 |
| 3 | 噪音检查 | - 每台电机有无明显噪音情况； - 每台水泵泵腔有无明显噪音情况； - 其他部件有无明显噪音情况； | 每月 |
| 4 | 温度检查 | - 检查电机温度是否在允许范围内； - 检查水泵温度是否在允许范围内； - 检查控制柜内温度是否在允许范围内； | 每月 |
| 5 | 设备排空 | - 设备进口管路高点进行排空气； - 逐台水泵进行排空气； | 每月 |
| 6 | 两压检查 | - 检查市政进口压力不低于市政最低服务压力； - 检查出口用户端压力在给定范围内，并能保证最不利出水点的用水需求； - 检查压力表及压力变送器是否正常； | 每月 |
| 7 | 三电检查 | - 母线电压检查（相电压、线电压）； - 每台水泵的三相电流检查； - 变频器的输出电流检查； | 每月 |
| 8 | 照明检查 | 1.检查控制系统的照明系统是否有效； | 每月 |
| 9 | 泄漏检查 | - 逐一检查每台水泵出口的止回阀是否回水； - 检查设备有无漏水，螺丝有无松动； - 检查其它阀体有无内漏及外漏情况； - 检查机械密封有无漏水情况； | 每月 |
| 10 | 功能测试1 | - 测试控制系统断电复位功能是否正常； - 测试控制系统手自动功能是否正常； - 测试控制系统定时切换功能是否正常； | 每月 |
| 11 | 控制柜安全检查 | 1.检查控制系统各门及门锁的安全性； | 每月 |
| 12 | 加润滑脂 | 1.对所有轴承补充润滑脂（免维护轴承除外）； | 每月 |
| 13 | 参数检查 | - 检查变频器的参数设置是否合理； - 检查工控机的参数设置是否合理； - 记录变频器的运行频率、电流、温度、历史故障； - 记录工控机的历史故障数据； | 每季度 |
| 14 | 运行数据检查 | - 检查高峰时段的进水压力、出水压力、变频频率、变频电流； | 每季度 |
| 15 | 转向检查 | - 手动情况下，逐一检查各台水泵的旋转方向； - 自动情况下，检查水泵的旋转方向； | 每季度 |
| 16 | 热继检查 | - 检查每个热继的设置是否合理； - 检查每个热继的test键是否有效； | 每季度 |
| 17 | 中继检查 | 1.使用万用表检查每个中继的线圈、触点是否正常； | 每季度 |
| 18 | 接触器检查 | 1.检查每个接触器的主触点及辅触点是否正常； | 每季度 |
| 19 | 线路检查 | 1.检查控制系统的线路有无虚接； | 每季度 |
| 20 | 散热检查 | 1.测试控制系统的散热系统是否正常； | 每季度 |
| 21 | 功能测试2 | - 测试控制系统故障互投功能是否正常； - 测试控制系统负压报警功能是否正常； | 每半年 |
| 22 | 功能测试3 | - 测试控制系统加减泵功能是否正常； - 测试控制系统变频故障功能是否正常； | 每年 |
| 23 | 电气除尘 | 1.对控制系统进行除尘吹扫； | 每年 |

三、维护保养日期及付款方式

维保期为一年，自合同签署之日开始。自合同结束后30日内支付维保费用。

四、控制价：本项目预算控制价为8万元。

五、材料要求和供应方式

1.投标人对常用零配件须备有现货，以备急需之用。

2.投标人必须提供常用配件及材料报价清单和易损件清单，详细填报每个零配件的品牌、规格、型号、价格，作为投标文件中不可分割的文件之一，并以优惠价向采购人提供零配件。

3.投标人对所提供的零件保用壹年，在保质期内发生同样故障，无条件更换并负责所有维修费用。

4.免费提供直饮水系统1200元（含1200元）以下的单件常用配件、易损件，日常维护中上述范围内的零配件由投标人负责提供并更换，采购方不再支付费用。

5.单件配件超过1200元（不含1200元）以上的，中标单位须以书面方式呈交采购人提出申请，采购人可自行采购或委托中标单位采购。

六、水质取样化验要求

投标人需在维保期内对新办公楼（含光楼、南辰楼、北衡楼、东序楼）集中式直饮水系统终端设备进行2次水质检测，具体检测时间及采样点由采购人确定。需请具备资质的专业第三方机构进行重点项水质检测，监测数据至少包括7项（菌落总数、浑浊度、PH值、色度、臭和味、TDS值、总大肠菌群），并向采购人提供水质检测报告。此部分费用由投标人承担，采购人不另行支付费用。

七、无效标书

有下列情形之一属于无效标书：

- 外包封无骑缝章的；

- 外包封无项目名称、投标日期、供应商全称的；

- 投标文件组成不全的或份数不够的；

- 未按规定加盖公章的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 报价单位的报价均超过了预算上限价格；

- 因重大变故，采购任务取消的。

八、评分办法：见附件

九、报价截止时间：2025年3月17日9：00时（北京时间），逾期不予受理。

十、本工程不统一组织踏勘现场，自行踏勘联系电话：5688637

十一、投递标书地点：山东大学（威海）南门保卫室。联系电话：5688637。

2025年3月7日

七、评分标准

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其它报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 投标报价明显低于成本价或超出招标控制价的投标无效。 |
| 维保方案 | 35 | 不能满足招标文件实质性要求的为无效投标，能够满足招标文件要求的由评委根据各投标单位提报的方案内容按以下标准打分： 优【26分-35分】：方案详细合理，内容详尽，对实际情况掌握透彻，服务流程、针对本项目提出的合理化建议、响应时间、应急方案等各方面实质性的条款优秀。 良【11分-25分】：方案内容、流程、针对本项目提出合理化建议、响应时间等各方面实质性的条款和保证措施一般，制定的方案不够详细，基本能够满足招标人的实际需求。 一般【0分-10分】：方案存在瑕疵，内容、工作标准、服务流程、针对本项目提出合理化建议、响应时间等各方面实质性的条款和保证措施不完善；制定的方案有欠缺。 |
| 维保业绩 | 5 | 提供近三年同类项目的合同业绩，投标文件需附合同的复印件。合同原件现场予以核对查验。无法提供原件核对的不予得分。每有一项得1分，最多得5分。 1、近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日；时间以合同签订为准 2、同类项目指集中式直饮水设备及二次供水设备维保。 |
| 企业实力 | 16 | 根据投标人资质情况、人员配置、财务状况、项目承接能力、履约能力等综合评分，分四档打分，第一档得16分；第二档得12分；第三档得8分；第四档4分。未提供者不得分。 |
| 拟派服务团队 | 14 | 根据投标人提供的维保人员(包括管理人员、维保人员等)架构清晰度、专业人员配置完整度，职责明确情况，技术支持能力，现场常驻人员情况等方面综合评审。 【10分-14分】：报价单位拟派服务人员数量充足，从业经历丰富，岗位安排合理，团队整体实力强； 【5分-9分】：报价单位拟派服务人员数量多，从业经历较丰富，岗位安排较合理，团队整体实力较强； 【0分-4分】：报价单位拟派服务人员数量满足要求，团队整体水平能基本满足实际工作需求。 |

注：1、本办法只针对有效响应文件予以评分。

2、计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

3、汇总各评委打分进行算术平均，计算出各供应商的综合得分。

4、此项目参考公开招标的方式进行采购，不进行二次报价，价格分按照响应文件中的报价进行计算。